	[image: image1.wmf]
	ЗАО ИскраТЕЛ
	[image: image2.wmf]

	СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Система
	   MPS

	№:    
	Автор:  Томаж Шустершич.
	Дата:   16/09/2005

	Версия

продукта:
	 PS3011AX

 PS3011BX
	SW

Release
	
	Кол-во страниц:  2

	Teмa: Снижение емкости батарей в MPS20 (ATS320).


	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 

· В данном документе описаны причины снижения емкости батарей в  MPS20 и приведено решение этой проблемы.
                                       ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ЕМКОСТИ:
На объектах с частым отключением сетевого напряжения 220 В возникает циклическое функционирование аккумуляторных батарей. Частыми можно считать отключения, случающиеся три раза в неделю. Тип батарей, используемых в MPS20 (SONENSCHEIN Dryfit A400 12V/12Ah) не предназначен для циклического функционирования. Этот тип аккумуляторных батарей допускает максимально до 300 циклов глубокого разряда и заряда. В случае частых отключений сетевого напряжения 220 В, 300 циклов могут быть исчерпаны за первый год функционирования системы электропитания.

По достижении 300 циклов емкость быстро падает и после снижения до 80% номинальной емкости необходимо приступать к решению проблемы.

                                         РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ: 

           В соответствии с информацией проблемных объектов о периодичности отключений предлагается на этих объектах увеличить время резервирования с 2-х до 9-10 часов. Такой резерв и циклический режим функционирования могут быть обеспечены классической аккумуляторной батареей открытого типа емкостью 50 А/ч. Такую батарею (аккумулятор) покупатель может приобрести на свободном рынке. Для штатного функционирования системы MPS и резервной батареи необходимо, чтобы MPS20 был адаптирован для такого режима работы.

АДАПТАЦИЯ MPS20:
MPS20 должен включать:

· Дисплей (дисплей обеспечивает управление системой)  PSE5054AA010  

· Версия ПО (SW) на MPS20: MVQM0A04 (эта версия ПО включает возможность регулировки напряжения на батареях и возможность быстрого заряда батарей)

· Датчик температуры TB: CBExxxxxAD (xxxxx – означает длину, определенную проектировщиками)

В случае если на MPS20 нет дисплея, его необходимо допоставить. Посредством установки дисплея и инсталляции ПО с кодом MVQM0A04 производится модернизация продукта PS3011AX до PS3011BX.
                                       РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НА НОВЫХ ОБЪЕКТАХ: 
Покупателю можно предложить две версии MPS20, в зависимости от предварительного анализа сети на месте инсталляции:
· MPS20 совместно с батареей (поставляемая в настоящее время) в случае стабильного сетевого напряжения (AEU50007CA + PSE6005AA).
· MPS20 без батареи, версия специально адаптирована для подключения внешней батареи (решение проблемы для объектов с частыми отключениями сетевого напряжения). Эта версия есть с дополнительным модулем для подключения внешней батареи (PSE50600AA) + дисплей (дисплей дает возможность управления системой PSE5054AA010). В этом случае необходимо заказать следующие коды: AEU50007CA + PSE50600AA + PSE5054AA.










“Снижение емкости батарей в MPS20 (ATS320)."


1

