	[image: image4.png]



	ЗАО ИскраТЕЛ
	[image: image2.wmf]

	СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Система
	  MPS

	№:    
	Автор:  Томаж Шустершич.
	Дата:   16/09/2005

	Версия

продукта:
	 PS3011AX
	SW

Release
	
	Кол-во страниц:  2

	Teмa: Модернизация MPS20 - PS3011AX на MPS20 - PS3011BX

	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Сервисная информация описывает процедуру модернизации MPS20 из продукта PS3011AX до PS3011BX.

ОПИСАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ:

Модернизация представляет собой добавление дисплея для продукта PS3011AX. Это дает возможность управления системой электропитания MPS20.

Внимание:

На время подключения дисплея необходимо полное отключение системы электропитания, включая и нагрузку, и батарею.
· Проверьте версию ПО (SW), инсталлированного на системе электропитания MPS20. На MPS20 должна быть, как минимум, инсталлирована версия MVQM0A04 или высшая версия, также поддерживающая функционирование системы с дисплеем. В случае низшей (более ранней) версии SW необходима ее модернизация. Процедура модернизации выполняется в соответствии с сервисной информацией № 275 "Инструкция по инсталляции ПО (SW) в  MPS20".

· Выключите предохранитель батареи CB1.

· Подготовьте нагрузку к отключению (плата PLC выключается с помощью переключателя на плате).

· Выключите предохранитель батареи CB2.

· Выключите входное напряжение 220В.

· Зафиксируйте [image: image1.wmf]дисплей на предварительно подготовленном кронштейне с винтами слева от CB1 и CB2. Место установки показано на Рисунке 1.

· Подключите переходной кабель к дисплею (PSE5054AA) – задняя панель MPS20 PTZ2148AA (PTZ2150AA), разъем Y. Позиция разъема Y показана на Рисунке 2.

[image: image3.wmf]    

 

LOAD2

 

REMOTE

 

TBAT

 

ALIN

 

ALOUT

 

LOCAL

 

TAMB

 

14A01

 

V1

 

A01

 

B01

 

Y

 

LOAD3

 

V2

 

V3

 

MR

 

BAT+

 

+LOAD1

 

M7

 

1

 

M8

 

1

 

1

 

M11

 

1

 

M4

 

1

 

M5

 

1

 

M9

 

SBAT1

 

SLOAD1

 

M10

 

M6

 

1

 

L

 

N

 

E

 

P6

 

P2

 

P3

 

P5

 

P4

 

LOAD

 

BAT

 

P1

 

M3

 

1

 

M1

 

1

 

M2

 

1

 

1

 

M12

 

1

 

K2

 

K1

 


Рисунок 1
· Включите входное напряжение питания 220В.

· Проверьте отображение на дисплее измеряемых величин. В случае отсутствия их отображения необходимо отрегулировать яркость системы.
· Яркость системы устанавливается с помощью потенциометра P1 (позиция которого показана на рисунке 2). Яркость увеличивайте посредством вращения данного регулировочного винта вправо (завернуть приблизительно на пять-шесть оборотов).

· Подключите нагрузку посредством предохранителя CB2.

· Подключите батарею посредством предохранителя CB1.

· Повторно проверьте функционирование дисплея и проверьте функционирование управления (например, измените напряжение и проверьте соответствие показываемого системой значения действительному, измеренному с помощью измерительного прибора).
Таким образом, модернизация системы электропитания завершена.

Внимание:

Подключение батареи непосредственно на нагрузку на время модернизации системы электропитания не разрешается, так как возможная ошибка может привести к тяжелым последствиям, требующим замены других плат системы. Такое подключение также не согласуется с правилами техники безопасности на рабочем месте.












     Сервис Инфо

     " Модернизация MPS20."


2

_1088587127.unknown

