	[image: image1.wmf]
	ЗАО ИскраТЕЛ
	[image: image2.wmf]

	СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Система
	  MPS

	№:    
	Автор:  Томаж Шустершич.
	Дата:   16/09/2005

	Версия

продукта:
	PS3012 AX
PS3013AX BX 
	SW

Release
	
	Кол-во страниц:  3

	Teмa: Решение проблемы ложного срабатывания аварийного сигнала  на POU2012AA


	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

В документе рассмотрено решение проблемы ложного появления аварийного сигнала  на модуле маршрутизации POU2012AA010.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
На модуле маршрутизации POU2012AA появляется ложный аварийный сигнал, который передается также и на  системы MPS50 и MPS20.

Ложный аварийный сигнал на модуле POU2012AA проявляется в одновременной индикации работы модуля (зеленый светодиод) и аварийного сигнала модуля (красный светодиод). Модуль маршрутизации тоже генерирует аварийный сигнал A7 на системе электропитания MPS50 или MPS20. По данным, известным на сегодняшний день, установлено, что аварийный сигнал A7 появляется в момент низкой нагрузки. Нагрузка маршрутизатора (POU2012AA) в момент срабатывания  аварийного сигнала  ниже 1A.

В это время маршрутизатор нормально функционирует, и нет опасений по поводу отказа системы электропитания или даже отключения нагрузки. Что точно вызывает срабатывание аварийного сигнала, еще не установлено, тем не менее, проблема анализируется и в ближайшее время ожидается ее решение.

СНЯТИЕ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА
Аварийный сигнал на маршрутизаторах снимается путем повышения  нагрузки или перезапуском (restart) модулей. Для проведения рестарта модуля его необходимо извлечь из системы MPS50/20 и установить в нее обратно.  Когда опять появится аварийный сигнал, прогнозировать невозможно. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Решением проблемы является модернизация ПО модуля маршрутизации POU2012AA. Модернизация производится только  на тех объектах, на которых появилась эта проблема. Если описанные явления  наблюдаются только на одном маршрутизаторе, модернизацию необходимо провести на всех маршрутизаторах, инсталлированных на объекте и имеющих «rev.003» или меньший. 

Оборудование для модернизации

· MSP430 "gang - программатор MSP430

· Модуль электропитания AC/DC 

· Кабель для подключения MSP430 к POU2012AA

Перечисленное оборудование в комплекте с инструкцией будет отправлено во все сервисные  центры TAC2 и TAC1, предъявившие наличие проблемы.

Процедура модернизации ПО на POU2012AA

Перед началом  модернизации ПО на POU2012AA проверьте, что бы на системе электропитания MPS50 или MPS20 были полностью заряжены и подключены аккумуляторные батареи!

1. Извлеките модуль POU20112AA из системы MPS50 или MPS20.
2. Подключите  POU2012AA к программатору MSP430.
3. Нажмите кнопку "START" на программаторе MSP430.
4. Светодиод "MODE" на программаторе MSP430 мигает 5 сек. Если ПО на POU2012AA успешно введено, засветится зеленый светодиод на позиции 1 MSP430. Если засветится красный светодиод, повторите процедуру, нажав кнопку "START".

[image: image3.jpg]



Обозначение модернизированных модулей
В каждый комплект по модернизации ПО на POU2012 будет вложено соответствующее количество этикеток с надписью "M1", означающей, что на POU2012AA выполнена модернизация. Этикетка "M1" необходимо приклеить к месту, изображенному на рисунке ниже.

Техническая служба TAC3 должна сообщить данные проведенной модернизации:
· Название объекта и CEN (спецификацию) объекта. 

· Систему (MPS50 или MPS20).
· Серийный номер модуля (Zxxxxxxx).
· Серийный номер Power-One (2xxxxxxxx).
· Дату проведения модернизации.
· Исполнителя модернизации.
[image: image4.jpg]LT
©POWer-one

CMP 3.48
Input  : 205-240Vac 2A
44-66Hz
Output : 45-56Vdc /6.5A ?
Part no: 1-139446 Rev: 001
S.no  :2365714 M1 :%}‘u;

Fuse :F3.15AH 250V

e

WARNING

The pover supply must be connected to
protective earth via the power supply cord

For continued protection against risk of fire,
replace only with same type and rating of fuse

Manufactured in Chins, Site:AlAX
Poner-One, P.0.Box 1543, 3007 Draamen, Norway





Включение POU2012AA после проведения модернизации ПО
Вставьте POU2012AA на соответствующее место системы MPS, должен загореться зеленый светодиод и через несколько секунд должен погаснуть красный светодиод на POU2012AA. Проверьте, что бы на системе все было нормально и можно продолжать процедуру модернизации на остальных, еще не модернизированных POU2012AA.










     Сервис Инфо

     " Аварийный сигнал на POU2012AA”.


3

