	[image: image1.wmf]
	ЗАО ИскраТЕЛ
	[image: image2.wmf]

	СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Система
	   MPS

	№:    
	Автор:  Томаж Шустершич
	Дата:   16/09/2005

	Версия

продукта:
	 PL2XXX

 PM2XXX

 PS2XXX
	SW

Release
	
	Кол-во страниц:  2

	Teмa: Установка параметров системы MPS для корректной работы   

             аккумуляторных батарей.


	1. Включение функций: перечень функций приведен в меню Administration/Functions Blocking. 

       В этом меню необходимо включить функции:
· TVC - температурная компенсация напряжения,

· BCCL - ограничение тока заряда аккумуляторной батареи, 

· ALARM21 –аварийный сигнал контроля напряжения батарей.

2. Ввод соответствующих параметров: параметры устанавливаются в меню Administration/System Parameters: 

· P05 – установка напряжения батареи согласно требуемому напряжению батареи определенного типа. Для батарей типа Oerlikon – 54 В в системе 48 В. ( Ufloat x N)
· P15 – превышение асимметрии аккумуляторов. Данный параметр устанавливается в случае контроля напряжения батарей (блок VRD).

· P30 – ввод емкости первой группы аккумуляторной батареи – батарея 1 .

· P43 – ввод емкости второй группы аккумуляторных батареи – батарея 2.

· P41 – автоматически устанавливается максимальный ток заряда первой группы аккумуляторных батарей (батарея 1); данный параметр установлен на 10 % значения и допускает установку не более 30 % максимального тока в течение одного часа. 

· P42 – автоматически устанавливается макс. ток заряда второй группы аккумуляторных батарей (батарея 2). Данный параметр установлен на 10 % значения и допускает установку не более 30 % максимального тока в течение одного часа.

· P32 – напряжение разряженной батареи при тесте емкости батареи .

· P33 – число циклов - 1.

· P46 – число контролируемых батарей. Если аккумуляторные батареи контролируются через VRD – MRE, необходимо выбрать 4 батареи. Если батареи контролируются через VRD - VRE - MRE  необходимо выбрать опцию контроля 16-х батарей.

                               Техническое обслуживание аккумуляторных батарей:

1. Регулярно следует отслеживать состояние симметрии аккумуляторов контролем напряжения батареи и активизацией ALARM 21.

2. Один раз в месяц необходимо чистить все батареи влажной тряпкой, чтобы выходы предохранительного клапана не засорялись. Таким способом также поддерживается батарея в чистом состоянии.
3. Тест емкости батареи:

· Тест емкости батареи проводится второй, четвертый год, после установки батарей, а затем ежегодно до истечения срока службы батарей. Срок службы закончится, когда батарея больше не достигает 80 % номинальной емкости.

· Если замечена асимметрия аккумуляторов, то необходимо выполнить тест емкости батареи и ее повторный заряд. Если напряжение батареи все еще не находится в допустимых пределах, необходимо начинать процедуру замены аккумуляторной батареи. Замену отдельных аккумуляторов можно выполнять в течение первого года после монтажа объекта.
· Отдельные заказчики требуют проведения теста емкости батареи также при приемке.

Тест емкости проводится с помощью функции Capacity Measurement в продуктах MPS и не требуется физических действий в системе. 
                                      Замена батареи в случае рекламации:

1. Чтобы правильно оформить рекламацию, производителю аккумуляторных батарей необходимо передать определенные  данные о состоянии батареи.

В отчете об измерениях должны быть приведены следующие данные:
· Название объекта (CEN объекта).

· Тип аккумуляторной батареи. 
· Дата и время измерения.

· Температура помещения, в котором находится аккумуляторная батарея.
· Ток, проходящий через батарею .

· Напряжение батареи и среднее напряжение аккумулятора.

· Примечания, в которых дается описание состояния батареи, а именно: состояниение клапанов батареи, появление слоя окисла на клапанах и видимые повреждения аккумуляторов.

· Ответственное лицо (подпись).

· Результаты измерений, на основании которых можно установить неисправность батареи или аккумулятора. Результаты измерений должны включать в себя: напряжение аккумуляторов, общее напряжение батареи (1) до проведения теста емкости батареи, (2) в течение разряда батареи, (3) после окончания разряда и (4) после повторного заряда батареи. 

Результаты измерения напряжения аккумуляторов, напряжения батарей, температуры и токов, а также результаты измерения емкости батареи можно получить с помощью копирования основного изображения в MPS (Print Screen), а также изображения функции Capacity Measurement. В отчет необходимо включить и остальные вышеуказанные данные. Данный отчет необходимо направить в соответствующую Техническую службу, которая начинает  выполнение процедуры рекламации.

2. Отдельный аккумулятор можно менять, если он работает на объекте не более 1 года или не более 18 месяцев с даты его поставки на объект. В противном случае следует менять батарею в целом. ( Примечание: для аккумуляторов OERLIKON допускается замена отдельного моноблока в течение первых 5 лет эксплуатации). 









  Сервис Инфо    

 " Установки в системе MPS для батарей."


2

