	[image: image1.wmf]
	ЗАО ИскраТЕЛ
	[image: image2.wmf]

	СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Система
	   MPS

	№:    
	Автор:  Томаж Шустершич.
	Дата:   16/09/2005

	Версия

продукта:
	PL2031AX PM2031AX PM2032AX PM2034AX
	SW

Release
	
	Кол-во страниц:  2

	Teмa: Уведомление о новой функциональности в программном пакете MPVV0A20


	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

· В настоящей сервисной информации дается уведомление о новой функциональности – автоматический запуск электрогенератора в случае пропадания питающего напряжения переменного тока.
ОПИСАНИЕ НОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Контрольный блок автоматически запускает электрогенератор в случае падения системного напряжения ниже предела низкого напряжения батареи, т.е. предела, при котором активируется аварийный сигнал "ALM 03 – низкое напряжение батареи" (P11, которое установлено на заводе на 51 В, а пользователь устанавливает новый уровень, соответствующий емкости встроенных аккумуляторных батарей). Контрольный блок управляет электрогенератором в течение не менее 10 минут. По истечению 10 минут контрольный блок проверяет системное напряжение и ток в аккумуляторной батарее. Когда системное напряжение достигает установленного температурно-компенсированного напряжения системы и когда ток в батарее меньше тока, при котором выключается ускоренный заряд батарей (P09, который установлен на заводе на 3 A), контрольный блок больше не управляет электрогенератором, так как батареи полностью заряжены. Электрогенератором управляют два контакта реле, которые защищены PTC-элементом с сопротивлением R25°C = 125 Ом. Когда электрогенератор включен, контакты реле замкнуты.

Активизация автоматического запуска электрогенератора реализована на разъеме 12B (GEN; GEN+). На контактах 12B (GEN; GEN+) не обеспечивается ручной запуск электрогенератора через дисплей, установочное окно терминала управления или MN. 

На разъеме 12B находятся также входы для контроля электрогенератора (работа электрогенератора и аварийная сигнализация электрогенератора). Данные функции контроля электрогенератора не изменились.
РУЧНОЙ ЗАПУСК ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА
Если автоматический запуск электрогенератора не требуется, для ручного запуска электрогенератора используется функция "Control",  которая предназначена для контроля и управления различными устройствами.

Контрольный блок обеспечивает включение (запуск) двух любых блоков через дисплей, установочное окно терминала управления или через MN. Пользователь вводит на терминале управления или MN сигнал, с помощью которого затем осуществляется дистанционное управление выбранным блоком. Управление реализовано с помощью двух контактов реле, защищенных PTC-элементом с сопротивлением R25°C = 125 Ом. Управление является активным, когда контакты реле замкнуты.

Реализация ручного включения электрогенератора
Разъемом 10B дается возможность использования рабочего контакта на 10B (DR1 DR1+ или DR2 DR2+) и контакта покоя 10B (DR1 DR1- или  DR2 DR2-). Для сохранения такого же принципа включения электрогенератора, как на разъеме 12B, используются рабочие контакты. 

После установления физического соединения для управления устанавливается MPS в окне ADMINISTRATION. В папке USER DEFINITIONS, в поле control вводится текст: START GENERATOR (Рисунок 1).

[image: image3.png]ADMINISTRATION [x]

FUNCTIONS BLOCKING | SVSTEMPARAMETERS | SYSTEM SETTINGS | MODULES TABLE USER DEFINTIONS | users |

|iLaRM  EXPLANATION TEXT TRIGGER LEVEL
ALNSL  USER DEFINED NON-URGENT FAILURE3 opEn
ALz USER DEFINED NON-URGENT FAILUREZ opEn
ALNS3  USER DEFINED NON-URGENT FAILURE3 opEn
ALN34  USER DEFINED NON-URGENT FAILURE4 opEn
ALNSS  USER DEFINED URGENT FAILUREL opEn
ALNSS  USER DEFINED URGENT FAILUREZ opEn
ALNS7  USER DEFINED URGENT FAILURE3 opEN

DEFINED URGENT FAILURE4 oPEN

[narw  ExPrawATION TEXT

CTRLz  USER CONTROL 2

close





Рисунок 1
Запуск электрогенератора осуществляется открытием окна ADMINISTRATION, папка "FUNCTION BLOCKING", и выбором "CTRL START GENERATOR" (Рисунок 2).

[image: image4.png]FUNCTIONS BLOCKING | ssTem paraneTeRs | svsTEm seTTinGs | mopuLEs TasLE | user peFmTions | users |
SET DEFAULT FUNCTIONS BLOCKING -

v Tve TEMPERATURE YOLTAGE COMPENSATION

v BecL BATTERY CHARGE CURRENT LIMIT

¥ DiscBAT BATTERYSLOAD DISCONNECTION AT HIGH TEMP

™ BoosT BOOST CHARGING

™ aupio AUDIO

™ GENER ACTIVATE GENERATOR

™ ARCONT ACTIVATE AIR CONDITIONER 1

™ ARCONZ ACTIVATE AIR CONDITIONER 2

¥ ETRLY: START GENERATOR

I~ cTRL2 USER CONTROL 2

™ ALARM 01 BOOST CHARGING

™ AL&RM 09 FIRE

™ AL&RM 10 TRANSMISSION EQUIPMENT FAILURE

¥ ALARM 11 CRITICALLY HIGH TEMP. OF ENVIRONMENT

¥ AL&RM 12 CRITICALLY LOW TEMP. OF ENVIRONMENT

™ ALARM 13 ‘OPEN DOOR 1





Рисунок 2









     Сервис Инфо

     " Управление генератором.”


2

