	[image: image1.wmf]
	ЗАО ИскраТЕЛ
	[image: image2.wmf]

	СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Система
	   IPS

	№:    
	Автор:  Томаж Шустершич
	Дата:   16/09/2005

	Версия

продукта:
	 P22XX
	SW

Release
	
	Кол-во страниц:  2

	Teмa: Cетевой контактор системы электропитания IPS.


	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 

Процедура  замены сетевого контактора системы электропитания IPS.
Причины замены:

Из-за частого появления высокого напряжения и пропадания сетевого напряжения (230 В) на входе питания контакторы часто включаются, в результате чего определенные типы контакторов могут повредиться и выйти из строя. Чтобы избежать дальнейших повреждений контакторов, необходимо выполнить профилактический контроль встроенных контакторов в системах IPS и несоответствующие заменить.
Процедура контроля и санации:
· Сервисные центры TAC2 должны подготовить список объектов IPS.

· На основании полученного списка следует подготовить приоритетный список посещаемых объектов. 

· Список необходимо передать сервисному центру TAC3 Kranj.

· На основании списка объектов сервисный центр TAC3 должен заказать и отправить контакторы центрам TAC2.

· По предложенному списку центры TAC2 проводят контроль контакторов и замену контакторов. 
· Центры TAC2 должны вести учет примененных мер и типов контакторов, встроенных в систему электропитания IPS, а также ежемесячно сообщать ситуацию центру TAC3.    

Tипы контакторов, которые в настоящее время используются в системах IPS:
На объектах надо проверить тип контактора. Eсли используется контактор KN3048VND3-11, то его надо заменить контактором KN3052VND3-11, номер заказа в ISKRATEL – 633012336000, а контактор 
KN3060VND3-11 заменить контактором KN3066VND3-11, номер заказа в ISKRATEL – 633012337000.
В случае замены контактора на объекте следует использовать втулки и заменить провода, если они оксидировали из-за перегрева. Инструкция по замене контактора приведена в приложенной сервисной информации № 82/2002.


[image: image3.png]



Процедура замены контактора:
1. Отключить Uвх 3 x 220 В.

2. Выключить автоматы VN1…VN4.
3. Отключить два кабеля от SMPS1500 (верхние под контрольно-распределительным блоком KRB).
4. Открутить 4 винта на лицевой панели SMPS1500.
5. Вытащить SMPS1500.
6. Снять все провода с контактора.
7. Плоской отверткой (под KRB) открутить 2 винта крепления контактора.
8. Изъять контактор.
9. Установить новый контактор.
Старый контактор KN30 48V ND3-11 заменить на KN30 52V ND3-11 (№ заказа - 633012336000).

Старый контактор KN30 60V ND3-11 заменить на KN30 66V ND3-11 (№ заказа - 633012337000).

10. Заменить провода в случае их оксидирования из-за перегрева. На стороне контактора на провод насаживается втулка – 6 мм
[image: image4.wmf]2

 (пайка проводов больше не используется). Подключить провода. Установить и закрепить SMPS1500. 
11. Подключить питающий кабель 220 В SMPS1500.
12. Включить Uвх 3 x 220 В.

13. Включить автоматы VN1…VN4.









     Сервис Инфо

     " Замена сетевого контактора.”


2

_1164186480.bin

_1100496812.unknown

