	[image: image1.wmf]
	ЗАО ИскраТЕЛ
	[image: image2.wmf]

	СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Система
	  IPS

	№:    
	Автор:  Томаж Шустершич.
	Дата:   16/09/2005

	Версия

продукта:
	P22XX
	SW

Release
	
	Кол-во страниц:  1

	Teмa: Техническое обслуживание IPS.


ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IPS.

Перечень регулярных работ, обязательных для системы электропитания IPS, проводимых техническим персоналом  в целях технического обслуживания, профилактики  и диагностики узлов и блоков системы электропитания.

	№
	Описание работ
	Периодичность выполнения

	1
	Просмотр  информации на терминалах ОМТ/ВСТ и на системной панели SYSD  на наличие аварийных сигналов от систем электропитания.

	Ежедневно

	2
	Чистка аккумуляторных батарей.

	Раз в  месяц

	3
	Измерение асимметрии батарей.

	Раз в месяц

	4
	Балансировка выходного тока выпрямителей SMPS-1500


	Раз в месяц

	5
	Контрольное измерение емкости аккумуляторных батарей ( на эквивалент или на реальную нагрузку ) по отдельным батареям.
	Раз в год.

Интервал между измерениями отдельных батарей не менее чем 21 день.



	6
	Очистка от пыли и затяжка клемм сетевого контактора при отключенном входном напряжении 220 вольт 3 фазы.
	Раз в год.

Рекомендуется совмещать с тестированием батарей.



	7
	Контроль нагрева сетевого контактора при отключенном сетевом напряжении 220 вольт 3 фазы.
	Раз в год.

Рекомендуется совмещать с тестированием батарей.



	8
	Измерение заземления.
	Раз в год.










     Сервис Инфо
 “ Техническое обслуживание IPS. “




1

