	[image: image1.wmf]
	ЗАО ИскраТЕЛ
	[image: image2.wmf]

	СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Система
	   MPS

	№:    
	Автор:  Томаж Шустершич
	Дата:   16/09/2005

	Версия

продукта:
	PM2031AX PM2032BX 

PL2031BX PM2033AX
	SW

Release
	
	Кол-во страниц:  3

	Teмa: Внедрение выпрямителя POU2009AB (PMP13.48SIC) 1300W


	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Сервисная информация содержит процедуру внедрения выпрямителя POU2009AB (1300W) в системы электропитания MPS100, MPS150 и MPS500.

Внедрение выпрямителей 1300W POU2009AB:
Код выпрямителей 1300W/48V – POU2009AB отличается от кода выпрямителей 1100W/48 – POU2009AA. На передней стороне выпрямителя (на держателе для вынимания) находится код выпрямителя PMP13.48SIC (смотри Рисунок 1) . 

Новые выпрямители предназначены для проектирования новых объектов и для расширения старых систем в случах, когда это целесообразно из–за большой выходной мощности. Выпрямители 1100W все еще соответствуют и они не выходят из производства. Выпрямители 1300W совместимы с выпрямителями 1100W и могут быть размещены в одной и той же секции. В срочных случаях можно на определенный период времени заменить выпрямитель 1100 Вт на выпрямитель 1300 Вт, при чем  необходимо соблюдать нижеуказанные инструкции для каждой системы отдельно. 


[image: image3.png]



Рисунок 1

MPS100 (PM2032AX): 

В секцию MRH - AEU2216xx можно устанавливать выпрямители без ограничений.

 MPS150 (PM2031AX, PM2034AX, PM2033AX):

Для установки выпрямителей 1300W необходимо проверить следующее:

· Производственное состояние (PS) секции AEU2211AC должно быть >= 040.

· Замена автоматических выключателей PM2031AX, поскольку из–за больших входных токов номинальное значение автоматических выключателей увеличится с 20 A на 25 A, новое PS кода AEU2213AA составляет >=100. 

· Замена автоматических выключателей в продукте PM2033AX; из–за высоких входных токов номинальное значение авт. выключателей для подключения выпрямителей  увеличится с 20 A на 25 A; новый код - AEU2213CA060.

Установка выпрямителей 1300W с ограничениями:

Нижеуказанные ограничения необходимо учитывать преимущественно при расширениях или установке выпрямителей из резервного оборудования в секции выпрямителей AEU2211AC, имеющими производственное состояние PS < 040:

· Если количество трех выпрямителей 1300 W на секцию является достаточным, их можно установить в любую позицию 1, 2, 3 или 4 (считая слева направо).  

· Если в секцию будет устанавливаться больше чем три выпрямителя 1300W, то ОБЯЗАТЕЛЬНО должны заменить секцию. Кроме того, необходимо позаботится о замене автоматических выключателей в блоке распределения системы электропитания MPS150 (код автоматического выключателя 25A –689009741). Замена не нужна, если PS>=100 (MRF - AEU2213AA100 или более высокое PS).  

 

MPS500 (PL2031AX, PL2034BX):

Для установки выпрямителей 1300W без ограничений необходимо проверить следующее:

· Производственное состояние (PS) секции AEU2211AC должно быть >= 040.

· Замена автомат. выключателей в щите EROZ; из–за больших входных токов номинальное значение автомат. выключателей увеличится с 20 A на 25 A; новый код щита EROZ с автомат. выключателями 25A – PSE0359AE.

Установка выпрямителей 1300W с ограничениями:

Нижеуказанные ограничения необходимо учитывать преимущественно при расширениях или установке выпрямителей из резервного оборудования в секции с выпрямителями AEU2211AC, имеющими производственное состояние PS < 040: 

· Если количество трех выпрямителей 1300 W на одну секцию является достаточным, их можно установить в любую позицию 1, -2, 3 или 4 (считая слева направо).  

· Если в секцию будет устанавливаться больше чем три выпрямителя 1300W, то ОБЯЗАТЕЛЬНО должны заменить секцию. Кроме того, необходимо позаботиться о замене автоматических выключателей в щите EROZ (код автомат. выключателя 25A – 689009741). Замена не нужна, если код щита EROZ – PSE0359AE)  










     Сервис Инфо

     " Внедрение выпрямителя POU2009AB.”

3

_1166336632.bin

