| НАЗВАНИЕ: Решение проблемы повреждения файловой системы по причине длительных сбоев питающего напряжения 220В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ ПРОДУКТА | Платформа MLC |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Новые съемные блоки PLC UTA5039EX в комбинации со съемными блоками CLC, имеющими высшее производственное состояние (от UTA5032CA091, UTA5032CB09M, UTA5032CE051, UTA5032DA030, UTA5032DB051, UTA5032DE030, UTA5032DF031 и выше), при соответствующей поддержке в программном обеспечении продукта (смотри список изданий продуктов), обеспечивают решение проблемы повреждения файловой системы при отключении питающего напряжения после разряда аккумуляторных батарей (в случае частых и длительных сбоев питающего напряжения 220В). Проблема является актуальной для объектов, на которых часто происходят длительные сбои питающего напряжения и где емкости батарей недостаточно для преодоления данных сбоев, по причине чего может произойти неконтролируемое отключение системы и, вследствие этого, повреждение файловой системы. |  |  |  |  |

# Описанием проблемы

В случае длительного сбоя питающего напряжения 220В и следующего за этим разряда аккумуляторов, при критически низком питающем напряжении на входе съемного блока PLC происходило временное выключение системы.

При этом не обеспечивалось минимальное время для корректного закрытия файловой системы (как в случае выключения с помощью выключателя на PLC), что могло привести к повреждению файловой системы и, как следствие, к невозможности работы или загрузки системы (проблема HD29640).

# Описание решения

Для решения проблемы необходимо обеспечить:

- новый съемный блок PLC версии EX с соответствующим образом установленными перемычками,

- съемный блок CLC с соответствующим firmware и

- новое издание программного обеспечения.

Без всех этих компонент (PLC, CLC и программное обеспечение) решение функционально не работает, точнее, работает как раньше!

Новые съемные блоки PLC UTA5039EX

С целью обеспечения упомянутой функциональности были разработаны новые варианты съемного блока PLC UTA5039EX. Производственным состоянием для всех вариантов съемного блока PLC UTA5039EX от EA до EE на данный момент является 011.

Новое производственное состояние для существующих блоков CLC UTA5032DX

Для съемных блоков CLC, с целью решения проблемы, был изменен firmware и, соответственно, производственное состояние. Таким образом, следующие съемные блоки поддерживают упомянутую функциональность: UTA5032CA091, UTA5032CB09M, UTA5032CE051, UTA5032DA030, UTA5032DB051, UTA5032DE030 и UTA5032DF031.

Новое программное обеспечение

Необходимая поддержка упомянутого решения программным обеспечением уже была включена в следующие издания продуктов: LS5073AX: SNRelease=MVNR0A28, LS5082AX: SNRelease=MVQN0A19, LS5083AX: SNRelease=MVVC0A23, LS5091AX: MVYC0A02, LS5092AA: MWAY0A07, LA5053AX: MVYM0A03.

Установка перемычек на съемном блоке PLC

Функциональность включается перемычкой M25 на съемном блоке PLC (1-2 означает включенную функциональность, 2-3 означает выключенную функциональность и является предустановленной настройкой).

Перемычкой J1 (смотри рисунок) необходимо установить уровень входного батарейного напряжения (регулируется от 42В до 45В), при котором следует осуществить защиту системы.

Таким образом, при уменьшении входного батарейного напряжения ниже установленного значения, плата генерирует сигнал, который, в комбинации со съемным блоком CLC и поддержкой в программном обеспечении продукта, осуществит контролируемую остановку работы системы (консоль в данном состоянии также не работает).

При увеличении входного напряжения до определенного уровня, составляющего 4В±1В выше значения отключения, обеспечивается контролируемый перезапуск системы и повторная загрузка текущей конфигурации.

Рисунок части платы PLC с перемычками

выключатель платы

M25

J1

напряжениеположение перемычки J142V3-443V1-244V2-445V1-3

активизировано

деактивизировано