| НАЗВАНИЕ: Санация в связи с проблемой роста количества отказов модуля выпрямителя POU2012AA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТНОСИТСЯ К ПРОДУКТУ: | PS3012AX | PS3013AX | LS5083AD |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: - Санация в связи с проблемой роста количества отказов модуля выпрямителя POU2012AA. |  |  |  |  |

# ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОЦЕДУРА САНАЦИИ

В 2004 г. и 2005 г. отмечалась  большое количество повреждений модулей (выпрямители) POU2012AA изготовителя POWER-ONE.  В результате анализа проблемы было выявлено, что в 73% случаев причиной неисправности являлся отказ микросхемы изготовителя Fairchild на позиции U2 или отказ Q1 и компонентов рядом с Q1. Место неисправности было локализировано изготовителем и, таким образом, уже решаются заявки по рекламациям.

В этот переходной период компания «Iskratel»  обеспечить и увеличит резервы на критических сервисных центрах.

Информация о количестве модулей, предоставляемых в обеспечение резерва, будет своевременно сообщена сервисным центрам.

В ходе анализа неисправностей на большинстве остальных модулей, принятых в ремонт, обнаружена ошибка в старой версии SW, которая устраняется согласно Сервисной информации 98/2004.