|  |  | ТТЦ Искрател |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  | Система |  |  |  | SI2000 |
| №:19 |  |  | Автор:Смирнов Андрей. |  |  |  | Дата: 13/09/02 |  |  |  |
| Версия продукта: |  |  |  | SW Release |  |  |  |  | Кол-во страниц: 4 |  |
| ### Тема: ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙВ случае пропадания сетевого напряжения аккумуляторная батарея представляет собой последнюю защиту от электрического отказа системы питания. Применяемые для этого свинцовые аккумуляторные батареи в закрытом исполнении с регулирующим клапаном Challenger Plus (фирмы Tungstone)  и Espase (фирмы Oldhaim) специально предназначены для эксплуатации в системах питания с высоким уровнем интегрирования. Батареи должны находиться постоянно в режиме готовности, для чего они постоянно подсоединены параллельно выпрямителям, находясь в буферном режиме.

Аккумуляторная батарея представляет собой 24 (для напряжения системы “48 В”) или 30 (для напряжения системы “60 В”) элементов с номинальным напряжением на элементе 2,00 В. Кроме номинального напряжения элемент характеризуется минимально допустимым и напряжением полностью заряженного элемента. Элементы могут быть объединены в моноблоки по 2, 3 или 6 штук. В таблице 1 приведены варианты моноблоков.

Таблица 1

| Номинальное напряжение моноблока, В | Количество элементов в моноблоке | Номинальное напряжение элемента, В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 2 |
| 12 | 6 | 2 |

В дальнейшем вся информация о напряжениях дается для одного элемента. При измерении напряжений на моноблоках необходимо учитывать количество элементов в моноблоках.

Надежная работа аккумуляторной батареи и длительный срок ее эксплуатации возможны при соблюдении следующих условий:

- Нормирование напряжения заряда на батарею.

Электрохимические характеристики батареи различны в зависимости от температуры окружающей среды. Для компенсации различных внутренних потерь зарядку аккумулятора необходимо производить в соответствии с таблицей 2, где приводятся значения напряжения полностью заряженного одного элемента батареи для среднегодовой температуры окружающей среды. Такое напряжение должно быть на каждом элементе аккумуляторной батареи, работающей в буферном режиме. В случае если действительная температура вокруг батареи отклоняется от среднегодовой более, чем на 5оС,  то требуется дополнительная компенсация. Автоматически регулировка напряжения выполняется в системах питания, оборудованных устройствами компенсации температуры (например MPS 500). На других системах питания регулировку требуется осуществлять вручную. Игнорирование подобной процедуры может привести к состоянию недостаточного заряда или перезаряда. При недостаточном заряде аккумуляторная батарея будет неспособна обеспечить работу станции оговоренное по проекту время. Кроме того, при длительном использовании этого режима проявляется эффект запоминания верхней границы заряда, что может в дальнейшем не позволить осуществить полный заряд батареи. При избыточном напряжении происходит постоянное разрушение электролита, сопровождающееся выделением газа (водорода) и нагреванием батареи, что значительно снижает срок эксплуатации.

Таблица 2

| Температура оС | Напряжение В | Температура оС | Напряжение В |
| --- | --- | --- | --- |
| -5 | 2,394 | 20 | 2,270 |
| 0 | 2,360 | 25 | 2,250 |
| 5 | 2,340 | 30 | 2,230 |
| 10 | 2,320 | 35 | 2,210 |
| 15 | 2,295 | 40 | 2,190 |

- Обеспечение температурного режима.

Герметизированные аккумуляторные батареи могут работать в широком диапазоне температур от 0оС до +40оС, при этом оптимальная температура +20оС. Использование батареи при среднегодовой температуре выше +20оС может привести к сокращению срока эксплуатации батареи, как это видно из таблицы 3.	Таблица 3

| Среднегодовая температура батареи ОС | Срок службы с температурной компенсацией, % | Срок службы без температурной компенсации ,% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 12 |
| 5 | 100 | 20 |
| 10 | 100 | 30 |
| 15 | 100 | 49 |
| 20 | 100 | 100 |
| 25 | 94 | 71 |
| 30 | 80 | 50 |
| 35 | 61 | 35 |
| 40 | 40 | 25 |

- Заряд аккумуляторной батареи.

- Оптимальный   ток   заряда   герметизированной   батареи   -  10%   от 10 часовой емкости. Допускается не ограничивать ток заряда, но в любом случае напряжение на элементе не должно превышать значение, указанное в таблице 2 (при температуре +20оC напряжение 2,27В). Батарея примет номинальный заряд за время 72 часа. До максимального уровня батарея зарядится за 21 сутки. При этом не должно быть ни одного разряда батареи. В исключительных случаях допускается производить ускоренный заряд герметизированной батареи. Для этого напряжение на системе питания поднимают до уровня 2,4 В на элемент, и 90% заряда батарея возьмет за 3 часа, но при этом резко снижается срок эксплуатации батареи. Не рекомендуется пользоваться этим режимом чаще 2-х раз в год.

- Ограничение разряда батареи.

В системе питания используется отключающее устройство, реагирующее на пониженное напряжение аккумуляторной батареи и срабатывающее при напряжении на элементе 1,75 В для предотвращения возможного долговременного повреждения и сокращения срока службы. Уменьшение напряжения до 1,60 В и ниже является недопустимым. Нагрузку к разряженной батарее подключать нельзя.

5. Подключение новых аккумуляторных батарей.

К системе питания можно подключить до 4-х аккумуляторных батарей. Все аккумуляторные батареи должны быть изготовлены по одинаковой технологии и на одном и том же предприятии. Значение напряжения каждого элемента батареи должно находиться в пределах: 2,17...2,37 В на начальном этапе использования и 2,21...2,33 В после 6-и месяцев эксплуатации. В случае несоответствия значения напряжения на элементе указанным значениям он должен быть заменен на подобный. Новый элемент должен быть предварительно заряжен до необходимого уровня (возможно, отдельно от батареи).

6. Измерение емкости аккумуляторной батареи.

Если создать лабораторные условия для проведения измерений не удается, то можно воспользоваться более простой процедурой. Результаты при этом являются приблизительными, оценочными. Батарея должна быть предварительно полностью заряжена, т.е. в последние не менее, чем три недели батарея должна находиться в буферном режиме и не иметь ни одного факта разряда. В случае крайней необходимости в течении 48 часов заряжать батарею повышенным напряжением 2,4 В на элемент. Батарея должна быть исправной, т.е. напряжение на элементе должно находиться в диапазоне 2,17...2,37 В. В течение не менее 24 часов до проведения измерений необходимо обеспечить постоянную температуру  +18...22оС, если это невозможно, то в полученных результатах необходимо учитывать поправочный коэффициент, который указан в инструкции, сопровождающей аккумуляторные батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Измерение выполняется один раз в год, причем для обеспечения безопасности разряжается только одна аккумуляторная батарея. Между измерениями емкости первой и второй батарей должно пройти не менее 21 дня без пропадания напряжения. Станция на время измерений должна представлять собой максимально стабильную нагрузку (например, в ночное время). На поставленной под нагрузку аккумуляторной батарее напряжение сначала быстро понижается на 5-7%, а затем понижается линейно до разряда с отклонением не более 5%. Измерения производятся через регулярные интервалы времени, длительность которых выбирается учитывая линейную характеристику разряда и ожидаемое время работы батареи. Длительность интервала следует выбрать равной 15...20% от времени работы аккумулятора по его техническим характеристикам. Для построения характеристики достаточно 3...4-х замеров напряжения на аккумуляторной батарее, не доводя систему питания до отключения и прерывания работы станции. По полученным точкам построить прямую, найти точку пересечения ее с уровнем напряжения батареи

Ubat = 1,75 В  x N,

где N - количество элементов в батарее. Полученная таким образом точка соответствует времени работы станции, которое может обеспечить эта батарея. Ожидаемое время работы батареи может отличаться от полученного при измерениях, если отличаются расчетный и реальный токи нагрузки (оно также зависит от возраста батареи, к концу срока эксплуатации емкость батареи может снижаться до 80% от номинала). Измерения следует занести в аккумуляторный журнал, где должны быть отображены: дата, время, температура аккумуляторных батарей, ток нагрузки, напряжение отдельного элемента и всей батареи.

7. Плановый разряд батареи.

Если герметизированная аккумуляторная батарея находилась в буферном режиме и ни разу не разряжалась в течении прошедших 2-х лет, то необходимо осуществить однократный разряд батареи до уровня 1,8 В на элемент. После чего необходимо осуществить полный заряд батареи. Специальных мероприятий со стороны обслуживающего персонала по тренировке герметизированных аккумуляторных батарей, связанных с разрядом и последующим зарядом,  не требуется. Проведение планового цикла разряд-заряд батарей не приведет к повышению их емкости.

8. Хранение неподключенных батарей.

Если батарея временно не используется, то она предварительно должна быть полностью заряжена, а далее храниться в зависимости от температуры:

- до 6 месяцев при температуре до +20о С,

- до 4 месяцев при температуре до +30о С,

- до 2 месяцев при температуре до +40о С.

По окончании срока хранения необходимо подзарядить батарею, напряжением 2,27 В ( при +20о С ) в течение 72 часов.

9.Техническое обслуживание герметизированных аккумуляторных батарей:

- На этапе пуска. Произвести начальные регистрационные записи в аккумуляторный журнал.

- Ежемесячная    инспекция.    Проконтролировать    соответствие напряжения зарядки батареи номиналу, рекомендованному для существующей температуры.

- Инспекция   по   первым   трем   месяцам.   Проконтролировать симметричность напряжения на отдельных элементах батареи. Напряжение отдельного элемента не должно отличаться от среднего значения напряжения более, чем на 0,02 В.

- Инспекция по шести месяцам. Проверить батарею и соединители элементов на качество соединения между собой. Соединители и зажимы должны находиться в чистом состоянии и быть хорошо покрытыми  консистентной смазкой.

Все измерения на батарее должны фиксироваться в аккумуляторном журнале. После того, как ежемесячные проверки показали, что напряжение на батарее в допуске, то через полгода промежуток между такими проверками можно расширить до 6-и месяцев. Подобным образом, проверки, производимые раз в 6 месяцев можно осуществлять со временем 1 раз в год, но это не относится к первому году эксплуатации. Во время эксплуатации батареи в районе выводов могут появляться белесые пятна, причиной появления которых обычно являются экстремальные режимы эксплуатации. Если при этом не происходит уход электрических параметров за пределы допустимого диапазона, то такой дефект следует считать только косметическим, а батарею годной к эксплуатации. Элементы должны находиться постоянно чистыми и сухими. Для очистки нельзя использовать синтетические материалы, которые могут стать причиной возникновения статического напряжения.